## UT
Pozice zařízení | Popis zařízení | MaR | MNOŽ. | Příkon kW | Napájení | Příkon celkem kW | Č. podlaží | Č. místnosti
01/E1 | Napájení venkovní jednotka TČ | VLASTNÍ MODUL přes vypínač č.12 MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELE. KAŽDÉ JEDNOTKY | 3 | 9 | 400V | 27 |  | exteriér
02/E2 | Napájení vnitřní jednotka TČ | VLASTNÍ MODUL | 3 | 0.3 | 230V | 0.9 | 1.NP | 119
03/E3 | Napájení elk. Kotle | VLASTNÍ MODUL | 1 | 23 | 400V | 23 | 1.NP | 119
72 | Zásobník TV vč el. patrony -DODÁVKA ZTI | napájení řízeno TČ | 1 | 4 | 400V | 4 | 1.NP | 118
71 | Rozdělovací ventil | OD MaR TČ | 2 | 0.05 | 230 | 0.1 | 1.NP | 119
8x/E5 | Napájení OČ a SM | OD MaR TČ | 3 | 0.1 | 230V | 0.3 | 1.NP | 119
9x/E6 | Napájení OČ a SM pro VZT | OD MaR TČ PROOJIT DO VZT | 2 | 0.1 | 230V | 0.2 | 1.NP | 119
10/E4 | Hlavní modul MaR pro TČ | Napájení | 1 | 0.3 | 230V | 0.3 | 1.PP | 119
10/E7 | Hlavní modul MaR pro TČ | UTP | 1 |  | 0 | 0 | 1.PP | 119
27 | Napájení dopouštění | VLASTNÍ MODUL | 1 | 0.1 | 230V | 0.1 | 1.PP | 119
11/E6 | venkovní čidlo | OD MaR TČ | 1 |  | 0 | 0 |  | exteriér
12 | STOP pro venkovní jednotku | HL. PŘÍVOD TČ | 3 |  | 0 | 0 |  | exteriér
Příkony celkem | [5 empty] | 55.9 | kW