## Souhrn etap
|  | VÝKAZ VÝMĚR | Generální projektant: | Odpovědný projektant:
Název zakázky:
|  |  | REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE CHLAZENÍ ZS RUMBURK | Vypracoval:
Jaroslav Víšek
|  | Profese: Technologie chlazení - strojní část | Číslo zakázky: | Cenoval:
Část: SO 01 Výměna kondenzátorů
Pozice | Název, technický popis, rozměr
Celková
cena
| Aparáty |  |  |  | 0
| Armatury a čidla |  |  |  | 0
| Montážní materiál - strojovna |  |  |  | 0
| Náplně |  |  |  | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0

## Celková specifikace
Pozice | Název, technický popis, rozměr |  | Výkres, norma, objed.číslo | Počet | Měr. jed. | Jednotk. cena | Celková cena
| Aparáty | [5 empty] | 0
1 | Vzduchový kondenzátor |  | E 03, E 04 | 2 | ks |  | 0
- pracovní médium čpavek (R717)
- kondenzační výkon min. 300 kW
- kondenzační teplota +37°C
- maximální venkovní teplota +25°C
- 6x el. motor, celkový příkon 6900 W
- změna otáček pomocí EC motorů (0-10V)
- autonomní plynulá regulace vč. řidícího členu
- tlakový snímač
- rozvaděč vč. prokabelování a svorkovnice
- akustický tlak 44 dB(A) v 10.0 m
- materiál trubek/lamely: nerez/hliník -průmyslové provedení proti zanášení
- rozteč lamel min. 2,3 mm
- materiál skříňě: pozink ocel + pálená barva RAL
- vč. tlumičů vibrací
2 | Vzduchový chladič kapaliny |  | E 05 | 1 | ks |  | 0
- pracovní médium EG 40%
- chladicí výkon výkon min. 30 kW
- glykol - vstup/výstup: +45 / +37 °C
- glykol - tlaková ztráta max. 30 kPa
- maximální venkovní teplota +25°C
- 1x el. motor, celkový příkon 1250 W
- akustický tlak 44 dB(A) v 10.0 m
- materiál trubek/lamely: měď/hliník -průmyslové provedení proti zanášení
- rozteč lamel min. 2,1 mm
- materiál skříňě: pozink ocel
- přírubové připojení
- vč. tlumičů vibrací
3 | Čerpadlo (okruh chlazení kompresorů) |  | P 01 | 1 | ks |  | 0
- médium: 40% EG
- 3,6 m³/hod., 18 m.k.sl.,
- elektromotor 0,75 kW, 3x230V, 50Hz
4 | Expanzomat |  | V 14 | 1 | ks |  | 0
- pracovní médium EG 40%
- objem 18 l
- do 10 bar
- vč. konzoly pro uchycení
- vč. servisního ventilu s integrovaným vypouštěním
| Armatury a čidla | [5 empty] | 0
Armatury a čidla pro okruh NH3
1 | Ventil uzavírací (servisní), navařovací, rohový vč. krytky |  | DN15, PN25 | 6 | ks |  | 0
2 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací |  | DN15, PN25 | 2 | ks |  | 0
vč.krytky
3 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací |  | DN32, PN25 | 3 | ks |  | 0
vč.krytky
4 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací |  | DN50, PN25 | 3 | ks |  | 0
vč.krytky
5 | Tlakoměr pro NH3 |  |  | 2 | ks |  | 0
- rozsah -0,1 až 2,4 MPa, průměr 100 mm,
- celonerezový, s glycerýnovou výplní
Armatury pro vodní okruh a ЕG
- médium: voda, ЕG
1 | Kulový kohout plnoprůtokový, s vnitřními závity |  | G 1/2" (PN16) | 2 | ks |  | 0
s páčkou
2 | Kulový kohout plnoprůtokový, s vnitřními závity |  | G 3/4" (PN16) | 4 | ks |  | 0
s páčkou
3 | Kulový kohout plnoprůtokový, s vnitřními závity |  | G 1" (PN16) | 3 | ks |  | 0
s páčkou
4 | Šoupátko, s vnitřními závity |  | G 1" (PN16) | 1 | ks |  | 0
5 | Filtr, s vnitřními závity |  | G 1" (PN16) | 1 | ks |  | 0
6 | Tlakoměrový kohout vč. nátrubkové přípojky |  | G1/2" | 1 | ks |  | 0
- uhlíková ocel
- připojení G1/2" - DIN 16 262
7 | Smyčka zahnutá s nátrubkovou přípojkou |  | G1/2" | 1 | ks |  | 0
- uhlíková ocel
- k přivaření / G1/2"
8 | Tlakoměr |  | G1/2" | 1 | ks |  | 0
- rozsah 0 – 600 kPa, průměr 100 mm,
- spodní přípoj G1/2"
- s glycerinovou náplní, nerezové provedení
9 | Pojistný ventil závitový, otevírací přetlak 5 bar |  | G 1/2" (PN16) | 1 | ks |  | 0
s vnitřními závity
10 | Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku |  |  | 2 | ks |  | 0
- rozsah 0/+100°C, l = 100 mm
| Montážní materiál - strojovna | [5 empty] | 0
Potrubní rozvody - ocel
1 | Trubka Ø 21,3 x 2,6 |  | DIN 2448 | 12 | m |  | 0
materiál 12 021.1
2 | Trubka Ø 33,7 x 2,6 |  | DIN 2448 | 6 | m |  | 0
materiál 12 021.1
3 | Trubka Ø 42,4 x 2,6 |  | DIN 2448 | 18 | m |  | 0
materiál 12 021.1
4 | Trubka Ø 60,3 x 3,2 |  | DIN 2448 | 12 | m |  | 0
materiál 12 021.1
5 | Trubkový oblouk 90° - Ø 33,7 x 2,6 |  | DIN 2605 | 8 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
6 | Trubkový oblouk 90° - Ø 42,4 x 2,6 |  | DIN 2605 | 6 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
7 | Trubkový oblouk 90° - Ø 60,3 x 3,2 |  | DIN 2605 | 8 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
8 | Přechod přímý DN 40/32 |  | DIN 2616 | 2 | ks |  | 0
materiál 12 021.01
9 | Přechod přímý DN 100/50 |  | DIN 2616 | 2 | ks |  | 0
materiál 12 021.01
Potrubní rozvody - PP-RCT
1 | Trubka PPR-RCT |  | PP-RCT | 24 | m |  | 0
| Ø 25/3,5mm |  | PN20
2 | Trubka PPR-RCT |  | PP-RCT | 42 | m |  | 0
| Ø 32/4,4mm |  | PN20
3 | Ostatní drobný montážní materiál PPR |  |  | 1 | sada |  | 0
(- oblouky, přechodky, T-kusy, redukce)
Hutní materiál
1 | Tyč L |  | 11373.0 | 4 | m |  | 0
| L 50x50x5 |  | ČSN 425541.01
2 | Tyč U |  | 11373.0 | 2 | m |  | 0
| č.12 |  | ČSN 425570
3 | Tyč U |  | 11373.0 | 30 | m |  | 0
| č.14 |  | ČSN 425570
Objímka s gumovou vložkou
1 | Objímka s gumou |  | 19 - 23 mm / M8 | 8 | ks |  | 0
DN 15
2 | Objímka s gumou |  | 24 - 28 mm / M8 | 12 | ks |  | 0
DN 20
3 | Objímka s gumou |  | 33 - 37 mm / M8 | 25 | ks |  | 0
DN 25
4 | Objímka s gumou |  | 40 - 45 mm / M8 | 6 | ks |  | 0
DN 32
5 | Objímka s gumou |  | 60 - 65 mm / M8 | 4 | ks |  | 0
DN 50
Ostatní materiál
1 | Montážní a hutní materiál pro ocelovou konstrukci |  |  | 1 | sada |  | 0
pod vzduchové kondenzátory a chladič glykolu
- profily, plechy, kotvy, pochozí žebrované plechy
2 | Ostatní montážní materiál |  |  | 1 | sada |  | 0
- fitinky, šroubení, vsuvky, závitové nástavky, návarky
- příruby, těsnění, šrouby, matice, podložky
- značení potrubí, konopí, fermež, teflon. páska.....atd.)
3 | Příslušenství k objímkám (třmenům) |  |  | 1 | sada |  | 0
závitové tyče, matice, podložky, apod. - pozink
Nátěry
Uvedený nátěrový systém je pouze informativní. Dodavatel může použít jiný
nátěrový systém splnující ČSN EN ISO 12944-1 až 8.
- Stupeň korozní agresivity minimálně C3
- Předpokládaná životnost M (střední, 5 až 15 let)
- Stupeň přípravy povrchu St 2
1 | Nátěrový systém pro neizolovaná potrubí a aparáty |  |  | 12 | m² |  | 0
- základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu
2 x nátěr tloušťka 100µm
- vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová hmota
1 x nátěr tloušťka 80µm
2 | Nátěrový systém pro ocelové konstrukce, nosiče potrubí |  |  | 8 | m² |  | 0
- základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu
2 x nátěr tloušťka 100µm
- vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová hmota
1 x nátěr tloušťka 80µm
| Náplně | [5 empty] | 0
1 | Nemrznoucí směs - pro okruh CHLADIČ KAPALINY, |  |  | 50 | dm³ |  | 0
- EG 40%, vč. inhibitoru koroze
Ostatní náklady
- montáž technologie chlazení
- montáž technologického zařízení
- montáž potrubních rozvodů, nosičů potrubí a uložení potrubí
- montáž, úprava ocelové konstrukce pro kondenzátory
- provedení nátěrů
- utěsnění prostupů střechou po montáži potrubí
- demontáž stávajícího zařízení
- demnontáž stávajících vzduchových kondenzátorů
- demnontáž části potrubních rozvodů
- provedení RTG zkoušky dle ČSN EN 13 480 - 5
- 5% svarů - čpavkové potrubí DN32 - DN200
- 10% svarů - čpavkové potrubí DN250
- ostatní potrubí (vody, nemrznoucích směsí, čpavku do DN25) - vizuální kontrola
- provedení tlakové zkoušky potrubních rozvodů
- potrubní rozvody čpavkové - zkouška dusíkem (příp. suchým vzduchem)
- potrubní rozvody vody a nemrznoucích směsí - zkouška suchým vzduchem
- uvedení do provozu, zkušební provoz, revize
- značení potrubí, štítky pro armatury a aparáty, apod.
- doprava a manipulace, mechanismy
- projektová dokumentace (DSP)
Poznámka:
Zhotovitel provede kontrolu specifikace a dle potřeby a svých zvyklostí si tuto upraví.