## Souhrn etap
|  | VÝKAZ VÝMĚR | Generální projektant: | Odpovědný projektant:
Název zakázky:
|  |  | REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE CHLAZENÍ ZS RUMBURK | Vypracoval:
Jaroslav Víšek
|  | Profese: Technologie chlazení - strojní část | Číslo zakázky: | Cenoval:
Část: SO 02 Výměna nízkotlaké strany ve strojově
Pozice | Název, technický popis, rozměr
Celková
cena
| Aparáty |  |  |  | 0
| Armatury a čidla |  |  |  | 0
| Montážní materiál - strojovna |  |  |  | 0
| Tepelné izolace |  |  |  | 0
| Náplně |  |  |  | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0

## Celková specifikace
Pozice | Název, technický popis, rozměr |  | Výkres, norma, objed.číslo | Počet | Měr. jed. | Jednotk. cena | Celková cena
| Aparáty | [5 empty] | 0
1 | Polosvařený deskový výparník |  | E 07 | 1 | ks |  | 0
Chlazení CaCl2, ledová plocha
- pracovní médium čpavek (R717) / CaCl2
- chladicí výkon: 400 kW
- čpavek:
- gravitačně zaplavovaný deskový výparník
- vypařovací teplota to = -15 °C
- tlaková ztráta na straně čpavku 5 kPa
- CaCl2:
- teplota vstup/výstup: -10 / -12,7 °C
- tlaková ztráta max. 100 kPa
- materiál desek: titan
- vč. manipulačních závěsů
- vč. krytů stahovacích šroubů
- vč. přírubových šroubů
- vč. tepelné izolace
- vč. odkapní vany
2 | Nízkotlaký sběrač chladiva ležatý |  | V 11 | 1 | ks |  | 0
- pracovní médium čpavek (R717)
- průměr 1000 mm / L pláště 2400 mm
- maximální pracovní tlak: 13 bar
- pracovní teplota -20°C až +50°C
- připojovací hrdla přírubová (provedení pero/drážka)
- vč. šroubů, matic, podložek a těsnění
3 | Vyrovnávací nádrž na solanku |  | V 13 | 1 | ks |  | 0
- pracovní médium solanka CaCl2
- objem nádoby 1500 l
- hranatá, rozměry (d*š*v*) 1300x1000x1100 mm
- pracovní teplota -12 až +35°C
- pracovní tlak: beztlaká
- nádrž včetně víka
| Armatury a čidla | [5 empty] | 0
Armatury a čidla pro okruh NH3
1 | Ventil uzavírací (servisní), navařovací, rohový vč. krytky |  | DN15, PN25 | 3 | ks |  | 0
2 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací |  | DN15, PN25 | 1 | ks |  | 0
vč.krytky
3 | Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací |  | DN15, PN25 | 2 | ks |  | 0
vč.krytky
4 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací |  | DN25, PN25 | 2 | ks |  | 0
vč.krytky
5 | Ventil regulační pro NH3, rohový, navařovací |  | DN25, PN25 | 1 | ks |  | 0
vč.krytky
6 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací |  | DN40, PN25 | 4 | ks |  | 0
vč.krytky
7 | Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací |  | DN65, PN25 | 1 | ks |  | 0
vč.krytky
8 | Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací |  | DN125, PN25 | 2 | ks |  | 0
vč.krytky
10 | Rychlouzavírací odolejovací ventil, rohový, navařovací |  | DN15, PN25 | 2 | ks |  | 0
11 | Ventil pojistný pro NH3, přírubový |  | DN25, PN25 | 2 | ks |  | 0
- příruby dle DIN
- výstupní příruba DN 25 s těsnící lištou
- otevírací přetlak 1,3 MPa(G)
12 | Ventil střídací uzavírací pro NH3, přírubový |  | DN25, PN25 | 1 | ks |  | 0
- příruby dle DIN
- výstupní příruba DN25
- včetně krytky
13 | Snímač hladiny se stavoznakem, rozteč hrdel 700 mm |  |  | 1 | ks |  | 0
Pracovní médium: čpavek - kapalina
Pracovní teplota: -15 °C
Materiál 1.4571
Přírubové provedení drážka DN25 PN 40, rozteč 700 mm
1x Kontinuální sonda s výstupem 4-20mA, rozlišení, 2,5-5mm
1x Limitní spínač
Optický, magnetický ukazatel
Drenážní ventil se zátkou
14 | Vysokotlaký plovákový regulátor |  |  | 1 | ks |  | 0
- pro výkon min. 400 kW (to/tk= -15,0/+37,0°C)
15 | Tlakoměr pro NH3 |  |  | 1 | ks |  | 0
- rozsah -0,1 až 1,6 MPa, průměr 100 mm,
- celonerezový, s glycerýnovou výplní
16 | Snímač tlaku pro NH3 (rozsah -1 až 12 barg) |  |  | 1 | ks |  | 0
- výstup 4-20 mA
17 | Limitní snímač hladiny pro olej |  |  | 1 | ks |  | 0
- výstup: tranzistor PNP
18 | Průhledítko do potrubí, navařovací |  | DN25, PN25 | 1 | ks |  | 0
19 | Průhledítko jednostranné, navařovací |  |  | 1 | ks |  | 0
20 | Ventil uzavírací kulový pro NH3 |  | DN50, PN25 | 1 | ks |  | 0
Armatury pro okruh chlazení ledové plochy
- médium: solanka (do -20°C)
1 | Uzavírací klapka mezipřírubová, s pákou |  | DN200, PN16 | 4 | ks |  | 0
- těleso: tvárná litina, disk: nerez
- manžeta EPDM
2 | Uzavírací klapka mezipřírubová, s pákou |  | DN100, PN16 | 1 | ks |  | 0
- těleso: tvárná litina, disk: nerez
- manžeta EPDM
3 | Uzavírací ventil přírubový, regulační |  | DN150, PN16 | 2 | ks |  | 0
- těleso: tvárná litina, disk: nerez
- manžeta EPDM
4 | Zpětná klapka mezipřírubová |  | DN150, PN16 | 2 | ks |  | 0
uhlíková ocel
5 | Filtr přírubový |  | DN200, PN16 | 1 | ks |  | 0
uhlíková ocel
6 | Kulový kohout plnoprůtokový, s vnitřními závity |  | G 1" (PN16) | 7 | ks |  | 0
- ocelový, s páčkou
7 | Tlakoměrový kohout vč. nátrubkové přípojky |  | G1/2" | 3 | ks |  | 0
- uhlíková ocel
- připojení G1/2" - DIN 16 262
8 | Smyčka zahnutá s nátrubkovou přípojkou |  | G1/2" | 3 | ks |  | 0
- uhlíková ocel
- k přivaření / G1/2"
9 | Tlakoměr |  | G1/2" | 3 | ks |  | 0
- rozsah 0 – 600 kPa, průměr 100 mm,
- spodní přípoj G1/2"
- s glycerinovou náplní, nerezové provedení
10 | Jistič průtoku |  |  | 1 | ks |  | 0
- nerez provedení
- připojení 1"BSPT (vč. návarku a těsnění)
- do potrubí DN 200
11 | Snímání hladiny ve vyrovnávací nádrži |  |  | 1 | ks |  | 0
- výstup 4-20 mA
12 | Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku |  |  | 2 | ks |  | 0
- rozsah -35/+50°C, l = 100 mm
| Montážní materiál - strojovna | [5 empty] | 0
Potrubní rozvody - ocel
1 | Trubka Ø 21,3 x 2,6 |  | DIN 2448 | 12 | m |  | 0
materiál 12 021.1
2 | Trubka Ø 33,7 x 2,6 |  | DIN 2448 | 16 | m |  | 0
materiál 12 021.1
3 | Trubka Ø 42,4 x 2,6 |  | DIN 2448 | 6 | m |  | 0
materiál 12 021.1
4 | Trubka Ø 48,3 x 2,6 |  | DIN 2448 | 24 | m |  | 0
materiál 12 021.1
5 | Trubka Ø 60,3 x 3,6 |  | DIN 2448 | 1 | m |  | 0
materiál 12 021.1
6 | Trubka Ø 76,1 x 3,6 |  | DIN 2448 | 2 | m |  | 0
materiál 12 021.1
7 | Trubka Ø 114,3 x 4 |  | DIN 2448 | 6 | m |  | 0
materiál 12 021.1
8 | Trubka Ø 139,7 x 4,5 |  | DIN 2448 | 18 | m |  | 0
materiál 12 021.1
9 | Trubka Ø 168,3 x 5 |  | DIN 2448 | 1 | m |  | 0
materiál 12 021.1
10 | Trubka Ø 219 x 6,3 |  | DIN 2448 | 12 | m |  | 0
materiál 12 021.1
11 | Trubkový oblouk 45° - Ø 219 x 6,3 |  | DIN 2605 | 1 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
12 | Trubkový oblouk 90° - Ø 33,7 x 2,6 |  | DIN 2605 | 8 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
13 | Trubkový oblouk 90° - Ø 42,4 x 2,6 |  | DIN 2605 | 6 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
14 | Trubkový oblouk 90° - Ø 48,3 x 2,6 |  | DIN 2605 | 12 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
15 | Trubkový oblouk 90° - Ø 76,1 x 3,6 |  | DIN 2605 | 4 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
16 | Trubkový oblouk 90° - Ø 114,3 x 4 |  | DIN 2605 | 2 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
17 | Trubkový oblouk 90° - Ø 139,7 x 4,5 |  | DIN 2605 | 3 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
18 | Trubkový oblouk 90° - Ø 219 x 6,3 |  | DIN 2605 | 8 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
20 | Přechod přímý DN 150/80 |  | DIN 2616 | 2 | ks |  | 0
materiál 12 021.01
21 | Přechod přímý DN 150/100 |  | DIN 2616 | 4 | ks |  | 0
materiál 12 021.01
22 | Přechod přímý DN 200/150 |  | DIN 2616 | 5 | ks |  | 0
materiál 12 021.01
23 | Ostatní drobný montážní materiál |  |  | 1 | sada |  | 0
(- oblouky, přechodky, T-kusy, redukce)
Hutní materiál
1 | Tyč L |  | 11373.0 | 5 | m |  | 0
| L 50x50x5 |  | ČSN 425541.01
2 | Tyč U |  | 11373.0 | 5 | m |  | 0
| č.10 |  | ČSN 425570
3 | Plech |  | 11373.0 | 0.5 | m2 |  | 0
| tl. 5 mm |  | ČSN 425310.11
Objímka s gumovou vložkou
1 | Objímka s gumou |  | 19 - 23 mm / M8 | 6 | ks |  | 0
DN 15
2 | Objímka s gumou |  | 33 - 37 mm / M8 | 6 | ks |  | 0
DN 25
3 | Objímka s gumou |  | 40 - 45 mm / M8 | 4 | ks |  | 0
DN 32
4 | Objímka s gumou |  | 47 - 52 mm / M8 | 4 | ks |  | 0
DN 40
Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou
1 | Objímka s PUR vložkou |  | 48 - 54 mm / M8 | 4 | ks |  | 0
DN 40
2 | Objímka s PUR vložkou |  | 76 - 81 mm / M10 | 2 | ks |  | 0
DN 65
3 | Objímka s PUR vložkou |  | 113 - 117 mm / M10 | 2 | ks |  | 0
DN 100
4 | Objímka s PUR vložkou |  | 138 - 142 mm / M10 | 3 | ks |  | 0
DN 125
5 | Objímka s PUR vložkou |  | 218 - 222 mm / M12 | 4 | ks |  | 0
DN 200
Ostatní materiál
1 | Montážní a hutní materiál pro ocelovou konstrukci |  |  | 1 | sada |  | 0
pod odlučovač čpavku, a obslužné plošiny
- profily, plechy, dřevěné podložky, porošt, potrubí
2 | Montážní a hutní materiál pro ocelovou konstrukci |  |  | 1 | sada |  | 0
pod plastovou vyrovnávací nádrž
- profily, plechy, kotvy
3 | Ostatní montážní materiál |  |  | 1 | sada |  | 0
- fitinky, šroubení, vsuvky, závitové nástavky, návarky
- příruby, těsnění, šrouby, matice, podložky
- značení potrubí, konopí, fermež, teflon. páska.....atd.)
4 | Příslušenství k objímkám (třmenům) |  |  | 1 | sada |  | 0
závitové tyče, matice, podložky, apod. - pozink
Nátěry
Uvedený nátěrový systém je pouze informativní. Dodavatel může použít jiný
nátěrový systém splnující ČSN EN ISO 12944-1 až 8.
- Stupeň korozní agresivity minimálně C3
- Předpokládaná životnost M (střední, 5 až 15 let)
- Stupeň přípravy povrchu St 2
1 | Nátěrový systém pod izolaci |  |  | 25 | m² |  | 0
- základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu
2 x nátěr tloušťka 100µm
2 | Nátěrový systém pro neizolovaná potrubí a aparáty |  |  | 40 | m² |  | 0
- základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu
2 x nátěr tloušťka 100µm
- vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová hmota
1 x nátěr tloušťka 80µm
3 | Nátěrový systém pro ocelové konstrukce, nosiče potrubí |  |  | 8 | m² |  | 0
- základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu
2 x nátěr tloušťka 100µm
- vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová hmota
1 x nátěr tloušťka 80µm
| Tepelné izolace | [5 empty] | 0
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku
≥ 10.000 μ λ=0,034 W/(m•K)
Médium: solanka: – 12,7°C a NH3: - 15°C
Tepelná izolace tl. 19 mm pro potrubí:
1 | DN 25 |  |  | 2 | m |  | 0
2 | DN 40 |  |  | 10 | m |  | 0
3 | DN 65 |  |  | 2 | m |  | 0
4 | DN 100 |  |  | 12 | m |  | 0
5 | DN 125 |  |  | 14 | m |  | 0
6 | Nekonečná deska tl.19 mm pro potrubí DN 150, DN 200 a armaturu |  |  | 15 | m² |  | 0
7 | Nekonečná deska tl.25 mm pro odlučovač |  |  | 10 | m² |  | 0
8 | Příslušenství |  |  | 1 | sada |  | 0
Lepidlo, čistidlo, samolepicí páska, montážní nůž …
| Náplně | [5 empty] | 0
1 | Čpavek technický kapalný |  |  | 350 | kg |  | 0
- jakost A (99,8 %)
Ostatní náklady
- montáž technologie chlazení
- montáž technologického zařízení
- montáž potrubních rozvodů, nosičů potrubí a uložení potrubí
- montáž ocelových konstrukcí (pro odlučovač NH3, pro vyrovnávací nádrž)
- provedení nátěrů, montáž tepelných izolací
- demontáž stávajícího zařízení
- demontáž stávajících vysokotlakých sběračů
- demontáž stávajících kotlových výparníků
- demontáž a přemístění stávajících čerpadel solanky
- demontáž části potrubí a armatur
- likvidace stávající náplně NH3 (cca 1500 kg)
- provedení RTG zkoušky dle ČSN EN 13 480 - 5
- 5% svarů - čpavkové potrubí DN32 - DN200
- 10% svarů - čpavkové potrubí DN250
- ostatní potrubí (vody, nemrznoucích směsí, čpavku do DN25) - vizuální kontrola
- provedení tlakové zkoušky potrubních rozvodů
- potrubní rozvody čpavkové - zkouška dusíkem (příp. suchým vzduchem)
- potrubní rozvody vody a nemrznoucích směsí - zkouška suchým vzduchem
- uvedení do provozu, zkušební provoz, revize
- značení potrubí, štítky pro armatury a aparáty, apod.
- doprava a manipulace, mechanismy
- projektová dokumentace (DSP)
Poznámka:
Zhotovitel provede kontrolu specifikace a dle potřeby a svých zvyklostí si tuto upraví.