## Souhrn etap
|  | VÝKAZ VÝMĚR | Generální projektant: | Odpovědný projektant:
Název zakázky:
|  |  | REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE CHLAZENÍ ZS RUMBURK | Vypracoval:
Jaroslav Víšek
|  | Profese: Technologie chlazení - strojní část | Číslo zakázky: | Cenoval:
Část: SO 03 Výměna kompresorů
Pozice | Název, technický popis, rozměr
Celková
cena
| Aparáty |  |  |  | 0
| Čerpadla |  |  |  | 0
| Armatury a čidla |  |  |  | 0
| Montážní materiál - strojovna |  |  |  | 0
| Tepelné izolace |  |  |  | 0
| Náplně |  |  |  | 0
| Ostatní náklady |  |  |  | 0
| CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0

## Celková specifikace
Pozice | Název, technický popis, rozměr |  |  | Výkres, norma, objed.číslo | Počet | Měr. jed. | Jednotk. cena | Celková cena
| Aparáty | [6 empty] | 0
1 | Kompresorová soustrojí |  |  | K 01, K 02 | 2 | ks |  | 0
Čpavkový chladivový pístový kompresor
| - Kompresor: |  | pístový
| - Dopravovaný plyn: |  | čpavek
| - Prostředí: |  | strojovna BNV, +5 až +35 °C
| - Chladící výkon: |  | 198 kW
při To= -15,0°C, Tk=+37°C a 1475 оt/min
| - Instalovaný elektromotor: |  | 1x 75 kW / 400V / 50Hz / Y/D / IP54
- olejový odlučovač
- armatury na sání a výtlaku kompresoru, vracení oleje do kopresoru
- automatické řízení výkonu kompresoru podle nastavené veličiny
- přímou komunikaci s druhým kompresorem a jejich automatickou
vzájemnou komunikaci, dle potřeby chladicího výkonu
- monitorování a vyhodnocování důležitých provozních parametrů
- signalizaci a archivaci varovných a havarijních stavů
- oboustrannou komunikaci s nadřazeným řídícím systémem
2 | Kondenzátor kotlový ležatý - trubkový |  |  | E 06 | 1 | ks |  | 0
- pracovní médium čpavek (R717) / voda
- kondenzační výkon 200 kW
- kondenzační teplota +35°C
- čpavek - vstup: +80 °C
- sekundár - voda - vstup/výstup: +10 / +23 °C
- primár - čpavek - tlaková ztráta max. 2 kPa
- sekundár - voda - tlaková ztráta max. 10 kPa
- průměr pláště 194 mm / délka pláště 1750 mm
- provedení trubek a trubkovnice - nerez
- provedení pláště - černá ocel + nátěr
- připojovací hrdla na čpavku - navařovací
- připojovací hrdla na vodě - závitové
- včetně patek pro uchycení
3 | Deskový výměník tepla |  |  | E 08 | 1 | ks |  | 0
Chladič přehřátých par NH3
- pracovní médium čpavek (R717) / voda
- tepelný výkon: min. 44 kW
- provedení desek - nerez Alloy 316
- primár - čpavek - vstup/výstup: +80 / +50 °C
- primár - čpavek - tlaková ztráta max. 30 kPa
- sekundár - voda - vstup/výstup: +40 / +47 °C
- sekundár - voda - tlaková ztráta max. 5 kPa
- vč. tepelné izolace
- včetně patek pro uchycení
4 | Zásobní nádrž na vodu |  |  | V 12 | 1 | ks |  | 0
- pracovní médium voda
- objem nádoby 2200 l
- průměr 1100 mm / L pláště 2200 mm
- pracovní teplota +15 až +100°C
- pracovní tlak max. 6 bar
- materiál Nerez
- vč. tepelné izolace
5 | Expanzomat |  |  | V 16 | 1 | ks |  | 0
- pracovní médium voda
- objem 140 l
- do 10 bar
- vč. servisního ventilu s integrovaným vypouštěním
6 | Automatická úprava doplňkové vody |  |  | X 17 | 1 | ks |  | 0
Voda pro rolbu
- max. průtok vody: 2,4 m³
- jednoduchý automatický odželezňovací filtr s řidicím ventilem+příslušenství
- 1 ks dávk. čerpadlo vč. příslušenství
- impulsní vodoměr, armatury, zásobní nádrž
- potřebná armatura, automatika, potrubní propojení
- včetně dopravy,montáže,oživení zařízení a zaškolení obsluhy
- včetně první náplně chemikálií
| Čerpadla | [6 empty] | 0
1 | Čerpadlo (okruh ohřev vody pro rolbu) |  |  | P 02 | 1 | ks |  | 0
- médium: voda
- 5,5 m³/hod., 5 m.k.sl.,
- elektromotor 0,2 kW, 1x230V, 50Hz
2 | Čerpadlo ponorné |  |  | P 05 | 1 | ks |  | 0
- médium: voda
- 13,5 m³/hod., 12 m.k.sl.,
- elektromotor 1,6 kW, 3x400V, 50Hz
| Armatury a čidla | [6 empty] | 0
Armatury a čidla pro okruh NH3
1 | Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací |  |  | DN6, PN25 | 1 | ks |  | 0
vč.krytky
2 | Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací |  |  | DN10, PN25 | 1 | ks |  | 0
vč.krytky
2 | Ventil uzavírací (servisní), navařovací, rohový vč. krytky |  |  | DN15, PN25 | 5 | ks |  | 0
5 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací |  |  | DN25, PN25 | 1 | ks |  | 0
vč.krytky
6 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací |  |  | DN32, PN25 | 3 | ks |  | 0
vč.krytky
7 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací |  |  | DN40, PN25 | 2 | ks |  | 0
vč.krytky
8 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací |  |  | DN50, PN25 | 1 | ks |  | 0
vč.krytky
9 | Ventil uzavírací pro NH3, rohový, navařovací |  |  | DN65, PN25 | 1 | ks |  | 0
vč.krytky
10 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací |  |  | DN65, PN25 | 2 | ks |  | 0
vč.krytky
11 | Ventil střídací uzavírací pro NH3, přírubový |  |  | DN20, PN25 | 2 | ks |  | 0
- příruby dle DIN
- vstupní příruba DN20 s drážkou
- včetně krytky
12 | Ventil pojistný pro NH3, přírubový |  |  | DN20, PN25 | 4 | ks |  | 0
- příruby dle DIN
- výstupní příruba DN 20 s těsnící lištou
- otevírací přetlak 1,8 MPa(G)
13 | Vysokotlaký plovákový regulátor |  |  |  | 1 | ks |  | 0
- pro výkon min. 200 kW (to/tk= -15,0/+35,0°C)
14 | Třícestný ventil s el. pohonem |  |  |  | 1 | ks |  | 0
- DN 50, PN40
- max. pracovní teplota: + 140°C
- materiálové provedení: uhlíková ocel
- ucpávka/těsnění: Vlnovec s bezpečnostní ucpávkou PTFE
- 1 sada koncových snímačů (ASC9.3)
- pohon: elektrický 230V, 50Hz
15 | Bezpečnostní tlakový snímač (presostat) pro NH3 (rozsah 8-32 barg) |  |  |  | 1 | ks |  | 0
- výstup 4-20 mA
- vč. návarku a těsnění
16 | Průhledítko do potrubí DN20 |  |  |  | 2 | ks |  | 0
17 | Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku |  |  |  | 2 | ks |  | 0
- rozsah -35/+50°C, l = 100 mm
18 | Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku |  |  |  | 2 | ks |  | 0
- rozsah +0/+160°C, l = 100 mm
19 | Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku |  |  |  | 2 | ks |  | 0
- rozsah 0/+100°C, l = 100 mm
Armatury pro vodní okruh a ЕG
- médium: voda, ЕG
1 | Kulový kohout plnoprůtokový, s vnitřními závity |  |  | G 1/2" (PN16) | 3 | ks |  | 0
s páčkou
2 | Kulový kohout plnoprůtokový, s vnitřními závity |  |  | G 3/4" (PN16) | 2 | ks |  | 0
s páčkou
2 | Kulový kohout plnoprůtokový, s vnitřními závity |  |  | G 1" (PN16) | 2 | ks |  | 0
s páčkou
3 | Kulový kohout plnoprůtokový, s vnitřními závity |  |  | G 5/4" (PN16) | 10 | ks |  | 0
s páčkou
4 | Šoupátko, s vnitřními závity |  |  | G 5/4" (PN16) | 2 | ks |  | 0
5 | Filtr, s vnitřními závity |  |  | G 5/4" (PN16) | 2 | ks |  | 0
6 | Automatický termostatický směšovací ventil |  |  | G 1" (PN16) | 1 | ks |  | 0
7 | Tlakoměrový kohout vč. nátrubkové přípojky |  |  | G1/2" | 3 | ks |  | 0
- uhlíková ocel
- připojení G1/2" - DIN 16 262
8 | Smyčka zahnutá s nátrubkovou přípojkou |  |  | G1/2" | 3 | ks |  | 0
- uhlíková ocel
- k přivaření / G1/2"
9 | Tlakoměr |  |  | G1/2" | 3 | ks |  | 0
- rozsah 0 – 600 kPa, průměr 100 mm,
- spodní přípoj G1/2"
- s glycerinovou náplní, nerezové provedení
10 | Potrubní oddelovač pitného řádu |  |  | G 1" (PN16) | 1 | ks |  | 0
11 | Redukční ventil |  |  | G 1" (PN16) | 1 | ks |  | 0
12 | Pojistný ventil závitový, otevírací přetlak 5 bar |  |  | G 1/2" (PN16) | 2 | ks |  | 0
s vnitřními závity
13 | Pojistný ventil závitový, otevírací přetlak 5 bar |  |  | G 1" (PN16) | 2 | ks |  | 0
s vnitřními závity
14 | Teploměr bimetalový vč. nerez jímky a návarku |  |  |  | 4 | ks |  | 0
- rozsah +0/+100°C, l = 100 mm
| Montážní materiál - strojovna | [6 empty] | 0
Potrubní rozvody - ocel
1 | Trubka Ø 26,9 x 2,6 |  |  | DIN 2448 | 18 | m |  | 0
materiál 12 021.1
2 | Trubka Ø 33,7 x 2,6 |  |  | DIN 2448 | 2 | m |  | 0
materiál 12 021.1
3 | Trubka Ø 42,4 x 2,6 |  |  | DIN 2448 | 18 | m |  | 0
materiál 12 021.1
4 | Trubka Ø 48,3 x 2,6 |  |  | DIN 2448 | 12 | m |  | 0
materiál 12 021.1
5 | Trubka Ø 60,3 x 3,2 |  |  | DIN 2448 | 24 | m |  | 0
materiál 12 021.1
6 | Trubka Ø 76,1 x 3,6 |  |  | DIN 2448 | 42 | m |  | 0
materiál 12 021.1
7 | Trubka Ø 114,3 x 4 |  |  | DIN 2448 | 6 | m |  | 0
materiál 12 021.1
8 | Trubkový oblouk 90° - Ø 26,9 x 2,6 |  |  | DIN 2605 | 20 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
9 | Trubkový oblouk 90° - Ø 33,7 x 2,6 |  |  | DIN 2605 | 4 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
10 | Trubkový oblouk 90° - Ø 42,4 x 2,6 |  |  | DIN 2605 | 18 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
11 | Trubkový oblouk 90° - Ø 48,3 x 2,6 |  |  | DIN 2605 | 6 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
12 | Trubkový oblouk 90° - Ø 60,3 x 3,2 |  |  | DIN 2605 | 15 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
13 | Trubkový oblouk 90° - Ø 76,1 x 3,6 |  |  | DIN 2605 | 10 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
14 | Trubkový oblouk 90° - Ø 114,3 x 4 |  |  | DIN 2605 | 6 | ks |  | 0
materiál 12 021.1
15 | Přechod přímý DN 25/20 |  |  | DIN 2616 | 1 | ks |  | 0
materiál 12 021.01
16 | Přechod přímý DN 50/32 |  |  | DIN 2616 | 1 | ks |  | 0
materiál 12 021.01
17 | Přechod přímý DN 65/50 |  |  | DIN 2616 | 4 | ks |  | 0
materiál 12 021.01
Potrubní rozvody - PPR
Trubka PPR
1 | Ø 32/4,4mm |  |  |  | 30 | m |  | 0
2 | Ø 63/5,8mm |  |  |  | 30 | m |  | 0
Potrubní rozvody - PP-RCT
3 | Trubka PPR-RCT
| Ø 40/5,5mm |  |  |  | 40 | m |  | 0
4 | Ostatní drobný montážní materiál |  |  |  | 1 | sada |  | 0
(- oblouky, přechodky, T-kusy, redukce)
Hutní materiál
1 | Tyč L |  |  | 11373.0 | 15 | m |  | 0
| L 50x50x5 |  |  | ČSN 425541.01
2 | Tyč U |  |  | 11373.0 | 20 | m |  | 0
| č.10 |  |  | ČSN 425570
3 | Plech |  |  | 11373.0 | 2 | m2 |  | 0
| tl. 5 mm |  |  | ČSN 425310.11
Objímka s gumovou vložkou
1 | Objímka s gumou |  |  | 24 - 28 mm / M8 | 10 | ks |  | 0
DN 20
2 | Objímka s gumou |  |  | 40 - 45 mm / M8 | 6 | ks |  | 0
DN 32
3 | Objímka s gumou |  |  | 60 - 65 mm / M8 | 6 | ks |  | 0
DN 50
4 | Objímka s gumou |  |  | 73 - 78 mm / M10 | 3 | ks |  | 0
DN 65
Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou
1 | Objímka s PUR vložkou |  |  | 48 - 54 mm / M8 | 4 | ks |  | 0
DN 40
2 | Objímka s PUR vložkou |  |  | 76 - 81 mm / M10 | 3 | ks |  | 0
DN 65
3 | Objímka s PUR vložkou |  |  | 113 - 117 mm / M10 | 2 | ks |  | 0
DN 100
Ostatní materiál
1 | Montážní materiál pro vybavení sněžné jámy |  |  |  | 1 | sada |  | 0
- sprchovací potrubí, napojovací hadice
- ochranná klec pro ponorné čerpadlo
- propojovací potrubí
2 | Ostatní montážní materiál |  |  |  | 1 | sada |  | 0
- fitinky, šroubení, vsuvky, závitové nástavky, návarky
- příruby, těsnění, šrouby, matice, podložky
- značení potrubí, konopí, fermež, teflon. páska.....atd.)
3 | Příslušenství k objímkám (třmenům) |  |  |  | 1 | sada |  | 0
závitové tyče, matice, podložky, apod. - pozink
Nátěry
Uvedený nátěrový systém je pouze informativní. Dodavatel může použít jiný
nátěrový systém splnující ČSN EN ISO 12944-1 až 8.
- Stupeň korozní agresivity minimálně C3
- Předpokládaná životnost M (střední, 5 až 15 let)
- Stupeň přípravy povrchu St 2
1 | Nátěrový systém pod izolaci |  |  |  | 12 | m² |  | 0
- základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu
2 x nátěr tloušťka 100µm
2 | Nátěrový systém pro neizolovaná potrubí a aparáty |  |  |  | 30 | m² |  | 0
- základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu
2 x nátěr tloušťka 100µm
- vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová hmota
1 x nátěr tloušťka 80µm
3 | Nátěrový systém pro ocelové konstrukce, nosiče potrubí |  |  |  | 8 | m² |  | 0
- základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu
2 x nátěr tloušťka 100µm
- vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová hmota
1 x nátěr tloušťka 80µm
| Tepelné izolace | [6 empty] | 0
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku
≥ 10.000 μ λ=0,034 W/(m•K)
Médium: solanka: – 12,7°C a NH3: - 15°C
Tepelná izolace tl. 19 mm pro potrubí:
1 | DN 40 |  |  |  | 12 | m |  | 0
2 | DN 100 |  |  |  | 6 | m |  | 0
3 | Nekonečná deska tl.19 mm pro armaturu |  |  |  | 3 | m² |  | 0
4 | Příslušenství |  |  |  | 1 | sada |  | 0
Lepidlo, čistidlo, samolepicí páska, montážní nůž …
Tepelná izolace ze skelného vlákna, s Al folií
λ=0,035 W/(m•K)
Médium: NH3 až + 120°C
Médium: voda + 10 °C až + 55 °C
Tepelná izolace tl. 50 mm pro potrubí:
1 | DN 32 |  |  |  | 36 | m |  | 0
2 | DN 65 |  |  |  | 12 | m |  | 0
3 | DN 50 |  |  |  | 2 | m |  | 0
4 | Příslušenství |  |  |  | 1 | sada |  | 0
Lepidlo, čistidlo, samolepicí páska…
| Náplně | [6 empty] | 0
2 | Minerální olej pro kompresory |  |  |  | 50 | dm³ |  | 0
- speciální olej pro kompresorová soustrojí
Ostatní náklady
- montáž technologie chlazení
- montáž technologického zařízení
- montáž potrubních rozvodů, nosičů potrubí a uložení potrubí
- montáž ocelových konstrukcí (pro odlučovač NH3, pro vyrovnávací nádrž)
- provedení nátěrů, montáž tepelných izolací
- demontáž stávajícího zařízení
- demontáž stávajících kompresorových soustrojí
- demontáž části potrubí a armatur
- provedení RTG zkoušky dle ČSN EN 13 480 - 5
- 5% svarů - čpavkové potrubí DN32 - DN200
- 10% svarů - čpavkové potrubí DN250
- ostatní potrubí (vody, nemrznoucích směsí, čpavku do DN25) - vizuální kontrola
- provedení tlakové zkoušky potrubních rozvodů
- potrubní rozvody čpavkové - zkouška dusíkem (příp. suchým vzduchem)
- potrubní rozvody vody a nemrznoucích směsí - zkouška suchým vzduchem
- uvedení do provozu, zkušební provoz, revize
- značení potrubí, štítky pro armatury a aparáty, apod.
- doprava a manipulace, mechanismy
- projektová dokumentace (DSP)
Poznámka:
Zhotovitel provede kontrolu specifikace a dle potřeby a svých zvyklostí si tuto upraví.